1. **AMAÇ**

Bu talimatın amacı, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi yerleşkelerinde, yangın dolabı ve yangın söndürücü kullanma ihtimali olan çalışanların kendisi ile çevresindekilerin sağlık ve güvenliğini tehlikeye atmayacak biçimde faaliyetlerini sürdürmesini sağlamak, olası tehlike ve risklere karşı uyulması gereken önlemleri belirlemektir.

1. **KAPSAM**

Bu talimat, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi yerleşkelerinde yangın dolabı ve yangın söndürücü kullanma ihtimali olan personellerin sorumluluklarını ve emniyet tedbirlerini kapsar**.**

1. **YASAL DAYANAK**

Bu talimat 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile bağlı yönetmelik ve tebliğler, 4857 Sayılı İş Kanunu, Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik, 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu ile bu kanunlara bağlı olarak çıkarılmış ikincil mevzuat gereğince hazırlanmıştır.

1. **TANIMLAR**

Bu talimatta tanımlanacak bir terim bulunmamaktadır.

1. **SORUMLULAR**

Bu talimatın uygulanmasından Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi yerleşkelerinde yetkili amirler ve ilgili personeller sorumludur.

1. **UYGULAMA**

**Yangın Dolabı Kullanma Talimatı:**

 **Genel Kurallar:**

* Yangın dolabı önü daima açık tutulup, önüne pano, dolap vs. konulmamalıdır.
* Yangın dolapları içindeki hortumların bir ucu vanaya, diğer ucu lansa bağlı bulunup, hortumlar her an kullanıma hazır halde tutulmalıdır.
* Yangın dolabının içi daima temiz tutularak, içerisine kâğıt, toz bezi vs. konulmamalıdır.
* Yangın dolapları amacı dışında kullanılmamalıdır.
* Açıldığında, hortumlara yeterli derecede tazyikli suyun gelip gelmediği her ay sorumlular tarafından kontrol edilerek, kontrol formuna düzenli olarak işaretlenmelidir.
* Kullanılan hortumlar (bez türleri) kurutularak, ortadan ikiye katlanıp açıldığında takılmadan kolayca gelecek şekilde makaraya sarılmalıdır.
* Vanalar açıldığında dolap içerisinde su sızıntısı olmamalı, şayet arızalı hortumlar, kelepçeler, contalar varsa değiştirilmeleri için derhal gerekli yerlere bildirilmelidir.
* Yangın dolabının doğru kullanımı ve periyodik bakımından yöneticiler sorumludur.

**TS EN 671-1 Sulu Sistem**

**Yarı Sert Yuvarlak Hortumlu Yangın Dolabı Kullanma Talimatı**

**1.** Yangını ihbar et, **(110 Yangın İhbar-112 Acil)**

**2.** Telaşlanmayın.

**3.** Yangın bölgesinin ( Gerekirse binanın) elektriğini kesin.

**4.** Dolabın kapağını açın.

**5.** Vana açık ise hortumun içinde tazyikli su vardır. Kapalı ise vanayı açın.

**6.** Ayarlı sis nozulunu ok yönünde çevirerek istediğiniz ( düz veya sisleme ) konumuna getiriniz.

**7.** Yangın bölgesine güvenli bir mesafede yaklaşarak suyu yanan yüzeye gezdirin.

**8.** Yangının söndüğünden emin olunca nozulu ters yönde çevirerek kapatın.

**9.** Hortumu makaraya sarın.

**10.** Elektrik, metal ve sıvı yangınlara su ile müdahale etmeyin.

**11.** Yangın hortumlarını yangın dışında kullanmayın.

**TS EN 671-2 Yassı (İtfaiye Tipi)**

**Katlanabilir Bez Hortumlu Yangın Dolabı Kullanma Talimatı**

**1.** Yangını ihbar et **(110 Yangın İhbar Hattı-112 Acil Çağrı Merkezi)**

**2.** Telaşlanmayın

**3**. Yangın bölgesinin ( Gerekirse binanın ) elektriğini kesin

**4**. Dolabın kapağını açıp hortum makarasını dışarıya çevirin

**5**. Hortum rekoru vanaya takılı değil ise tırnakları karşılıklı yerine yerleştirip sonuna kadar çevirip takın

**6**. Diğer rekoru da aynı şekilde nozula ( Lansı ) takın

**7**. Hortum eklemek gerekiyorsa son hortum rekoruna nozulu ( Lansı ) takın.

**8**. Su geçebilmesi için tüm hortumları düzgün açın.

**9**. Vanayı açacak olan Nozulu tutanla haberleşip vana kelebeğini sola çevirerek açın

**10**. Nozuldan püsküren suyu yanan yüzeye püskürtün ( Kumandalı nozulda duruma göre jet-sisleme

durumuna ayarlayın )

**11**. Elektrik, metal ve sıvı yangınlarına su ile müdahale etmeyin

**12**. Yangın tamamen söndüğünden emin olunca nozulları söküp hortum içinde ki suyu boşaltıp kurutun

**13**. Yangın hortumlarını yangın dışında kesinlikle kullanmayın.

**Yangın Söndürücü Kullanma Talimatı:**

* Yangın söndürme tüpü kullanılırken rüzgâr arkaya alınmalıdır. Tüp omuz hizasında tutulmalı ve ateşe mümkün olduğu kadar yaklaşılmalıdır.
* Kuru kimyevi tozlu yangın söndürme tüpü kullanılırken önce emniyet pimi çekilir, sonra tüpün hortumu yangın kaynağına tutulur ve tetiğe sonuna kadar basılır. Yangın söndürme tüpü alevin altına doğru tutulmalıdır.
* Karbondioksitli yangın söndürme tüpü kullanılırken lans sapından tutulur, mührü koparılarak valf kapağı sola doğru çevrilir ve çıkan karbondioksit alevin altına doğru tutulur.
* Yangın söndürücüler akım altındaki elektrik tesisatında kullanılmamalıdır.
* Yangın söndürme tüpü rutubetten korunmalı, kaçak yapma olası yerleri ve periyodik kontrolleri yapılmalıdır.
* Yangın söndürme tüpünün ağırlığı her ay kontrol edilmeli, azalmış ise basıma gönderilmelidir.
* Yangın söndürücülerin kullanımından sonra dolum, bakım ve kontrol işlemleri yapılmalıdır.

İlgili personeller, bu talimatta yazılı olmasa dahi iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili olarak mevcut kanun ve ilgili yönetmeliklere göre hareket etmek zorundadır. Kanun ve yönetmelikler talimatların daima üstündedirler.

**Yukarıdaki talimatı okuduğumu, anladığımı, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi …………………………………………………………………………………..sinde görev yaparken, iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için talimatta belirtilen sağlık ve güvenlikle ilgili gereklilikleri aynen yerine getireceğimi ve uygulayacağımı, talimattaki herhangi bir hususa uymadığım takdirde hakkımda uygulanacak her türlü hukuki ve cezai sorumluluğu üstlendiğimi kabul ve taahhüt ederim.**