| TÜP NO : |  | YANGIN SÖNDÜRÜCÜ TÜP İÇERİĞİ KONTROLÜ (İlgili Firma Bakım/Dolum ve Hizmet Fatura bilgilerine göre işlenecektir.) |  |  |  |  | (1) (Aylık YSC Kontrol Talimatına göre YSC'larından sorumlu personel tarafından yapılacak Kontroller) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CİNSİ : |  |  |  |  |  |  | (2) Manometre Durumu |  | (3) Püskürtme Hortum Tertibatı |  | (4) Genel Deformasyon Korozyon |  | (4) Sızdırma veya Tıkanıklık |  | (5) Uyarı Levhaları |  | (6) Tetik Sistemi Emniyet Ventil |  | (7) YSC Yerleşim Yeri ve Şekli |  | Aylık Kontrol Yapan Sorumlu Personel |
| YERİ : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AYLAR | AYLIK KONTROL TARİHİ | İLK DOLUM TARİHİ | 1. KONTROL BANDROL TARİHİ | 2. KONTROL BANDROL TARİHİ | 3. KONTROL BANDROL TARİHİ | TEKRAR DOLUM TARİHİ | Uygun | Uygun Değil | Uygun | Uygun Değil | Var | Yok | Var | Yok | Var | Yok | Var | Yok | Uygun | Uygun Değil | Adı Soyadı İmza |
| OCAK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ŞUBAT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MART |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NİSAN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MAYIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HAZİRAN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TEMMUZ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AĞUSTOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EYLÜL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EKİM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KASIM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ARALIK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

AYLIK KONTROL TALİMATI

(1) Yangın söndürme cihazının kontrolü her ayın 1’inde olmak üzere sorumlu personel tarafından ayda 1 defa yapılır

(2) Yangın söndürme cihazı manometresi kontrol edilir. Standart 18 Atü basınçta olmalıdır. Monometresi düşmüş olan tüp dolum için ilgili firmaya gönderilir.

(3) Püskürtme hortum ve kafaları kontrol edilir deforme olanların değiştirilmesi sağlanır.

(4) Yangın söndürme cihazı mühürü kontrol edilir. Kopuksa derhal kontrol ve dolumu için satıcı firmaya gönderilip tamiri veya dolumu yapılması sağlanır.

(4) Söndürücünün belirgin bir biçimde hasar görmediği, korozyona uğramadığı, sızdırmadığı veya bir meme tıkanıklığı bulunup bulunmadığı kontrol edilir.

(5) Uyarıcı levhaların kontrolü yapılır. Eksik olanlar tamamlanır, Tüp numaraları kontrol edilir. Eksik olanlar tamamlanır.

(6) YSC Tetik sisteminde emniyet ventili bulunup bulunmadığı kontrol edilir.

(7) YSC'nin Güneş ve Nemden korunacak şekilde, asma halkası ile 90 cm yükseklikte uygun biçimde asılı olup olmadığı kontrol edilir.